## Sheet1
Predmet : CRPKE ZA VODU EV. BROJ 2026 - 814
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena stavke (bez PDV-a) | Ukupno cijena stavke (bez PDV-a)
1. | Horizontalni crpni agregat za PS BALTIN JAREK kao Croatia Pumpe serije VSm 21-8/3 ili jednakovrijedno Kriterij jednakovrijednosti: | kom | 2
Nazivni napon : 400 V
Snaga : najviše 45 kW
Visina dizanja : 125 m
Protok : 18 l/s
Broj okretaja : max 2990 o/min.
Crpni agregat mora biti opremljen temeljnim okvirom , elastičnom spojkom , kaskadnim regulatorom , pripadajučim elektromotorom snage P= do 45 kW , broj okretaja n= do 2990 o/min , stupanj zaštite IP55 , 3x PTC sonde u namotima statora elektro-motora , I=do 80 A , U=400 V , f=50 Hz ,
Materijali izrade :
Kučišta crpke : sivi lijev
Kola rotora : bronca GBZ12 ili GBZ14 ili nehrađajući čelik
Vratilo : nehrđajući čelik Č.1731 ili Č.4570
Ležajni tuljci ( puškice ) vratila i crpke : bronca GBZ12 ili GBZ14 ili nehrađajući čelik
Rasporni prsten : bronca GBZ12 ili GBZ14 ili nehrađajući čelik
Brtva na vratilu : automatska mehanička osovinska brtva
Spojka crpke i EM-a : materijal izrade sivi lijev , elastična spojka s okruglim gumenim čepovima na čeličnim zaticima ili neki drugi tip elastične spojke ( s npr ''H'' gumenim čepovima ili slično )
Tehnički detalji crpke :
Radna kola (kola rotora crpke ) moraju za pumpno vratilo biti učvršćeni uložnim perom (klinom)
Ukupan broj radnih kola u crpki , ne smije biti veći od 3 (tri ) komada na vratilu crpke .
Ležajna mjesta ; kotrljajući ležajevi u uljnoj kupci
Izlazna ( tlačna) prirubnica: DN80 mm , PN 64 , položaj vertikalno gore , k=170 mm , n=8 provrta – obje crpke
Ulazna ( usisna ) prirubnica: DN100 mm , PN16, k=180 mm , n=8 provrta, položaj vertikalno gore gledano od EM-a prema crpki - obje crpke
Na oba ležajna mjesta crpke ugrađeni stakleni uljokazi u zaštitnoj cjevčici
Desni smjer okretaja gledano sa PS 1
Optočni dio crpnog agregata ( dio koji dolazi u kontakt s vodom za distribuciju ) moraju biti oličeni bojom koja ima atest za upotrebu u prehrambenoj industriji
Tehnički detalji elektromotora :
Pogonski elektro-motori crpnih agregata ; kao Končar , tip serije P7 AZ 225 M-2 ili jednakovrijedno
Snaga elektro-motora P= do 45 kW
Broj okretaja : n= najviše 2990 o/min
Napon : U= 400 V
Frekvencija : 50 Hz
Stupanj zaštite EM : IP 55
Jakost struje : I= do 80 A
Faktor snage: min. 0,87
Buka : niskošumni do 80 dB pri nazivnom opterećenju
Hlađenje : zračno, temperatura radne okoline je max. 40°C
Horizontalna izvedba EM-a
Zaštita od korozije, boja RAL 5010, nijansa plava
Ugrađeni otpornički termometri u ležajima PT-100
Stupanj iskorištenja – minimalno ŋ= 94,9 %
Priključna kutija EM-a : na gornjoj točci EM-a
EM mora biti pogodan za pokretanje putem frekventnog pretvarača , raspon frekvencijske regulacije minimalno od 40 do 50 Hz
Dimenzija i masa ;
Ukupna težina crpnog agregata s temeljnom pločom i svim sastavnim elementima , ne smije prelaziti 870 kg
Ukupna duljina crpnog agregata ne smije biti veća od 1880 mm
Brtvena površina tlačne prirubnice udaljena od horizontalne simetrale crpke = 300 mm
Brtvena površina usisne prirubnice udaljena od horizontalne simetrale crpke = 300 mm
Horizon. simetrala crpke udaljena od površine postolja crpke = 220 mm
Razmak simetrala usisne i tlačne prirubnice = 230 mm
Dokumentacija :
Uz isporučenu crpku dostaviti tehničku dokumentaciju i upustva za rad i održavanje na hrvatskom jeziku , odnosno knjiga uputa za montažu , rad i održavanje mora biti na hrvatskom jeziku .
Uz tehničku dokumentaciju crpnog agregata priložiti tvornički Certifikat elektro-motora na hrvatskom jeziku .
Garancija na sve dijelove crpnog agregata i na njegov rad – min. godinu dana (odnosno sukladno ponuđenom u kriteriju za odabir) od dana isporuke u skladište ''ViO'' u Zagorskoj ulici .
Tehnička dokumentacija : 1x knjiga uputa za montažu , rad i održavanje na hrvatskom jeziku i 1x tvornički atest na hrvatskom jeziku
PROIZVOĐAČ I TIP PONUĐENOG PROIZVODA:
UKUPNO CIJENA BEZ PDV-a:
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (bez PDV-a) | Ukupno cijena (bez PDV-a)
2. | Horizontalni crpni agregat za PS NORŠIĆ SELO kao CROATIA PUMPE VS 13-4/14 ili jednakovrijedno Kriterij jednakovrijednosti: | kom | 1
Nazivni napon : 400 V
Snaga : najviše 15 kW
Visina dizanja : 213 m
Protok : 2,5 l/s
Broj okretaja : max 2950 o/min.
Crpni agregat mora biti opremljen temeljnim okvirom , elastičnom spojkom , kaskadnim regulatorom , pripadajučim elektromotorom snage P= do 15 kW , broj okretaja n= do 2950 o/min , stupanj zaštite IP55 , 3x PTC sonde u namotima statora elektro-motora , I=do 28 A , U=400 V , f=50 Hz ,
Materijali izrade :
Kučišta crpke : sivi lijev
Kola rotora : bronca GBZ12 ili GBZ14 ili nehrađajući čelik
Vratilo : nehrđajući čelik Č.1731 ili Č.4570
Ležajni tuljci ( puškice ) vratila i crpke : bronca GBZ12 ili GBZ14 ili nehrađajući čelik
Rasporni prsten : bronca GBZ12 ili GBZ14 ili nehrađajući čelik
Brtva na vratilu : automatska mehanička osovinska brtva
Spojka crpke i EM-a : materijal izrade sivi lijev , elastična spojka s okruglim gumenim čepovima na čeličnim zaticima ili neki drugi tip elastične spojke ( s npr ''H'' gumenim čepovima ili slično )
Tehnički detalji crpke :
Radna kola (kola rotora) moraju za pumpno vratilo biti učvršćeni uložnim perom (klinom)
Ukupan broj radnih kola u crpki , ne smije biti veći od 14 ( četrnaest ) komada na vratilu crpke .
Ležajna mjesta ; kotrljajući ležajevi u uljnoj kupci
Izlazna ( tlačna ) prirubnica: DN40 mm , PN25 , k=110 mm , n=4 provrta – položaj vertikalno gore
Ulazna ( usisna ) prirubnica: DN50 mm , PN10, k=125 mm , n=4 provrta -položaj horizontalno desno gledano od EM-a prema crpki
Na oba ležajna mjesta crpke ugrađeni stakleni uljokazi u zaštitnoj cjevčici
Optočni dio crpnog agregata ( dio koji dolazi u kontakt s vodom za distribuciju ) moraju biti oličeni bojom koja ima atest za upotrebu u prehrambenoj industriji
Tehnički detalji elektromotora :
Pogonski elektro-motori crpnih agregata ; kao Končar , tip serije P7AZ 160MB-2 ili jednakovrijedno …… kom. 1
Snaga elektro-motora P= do 15 kW
Broj okretaja : n= najviše 2950 o/min
Napon : U= 400 V
Frekvencija : 50 Hz
Stupanj zaštite EM : IP 55
Jakost struje : I= do 28 A
Faktor snage: min. 0,87
Buka : niskošumni do 80 dB pri nazivnom opterećenju
Hlađenje : zračno, temperatura radne okoline je max. 40°C
Spojka crpke i EM-a : Elastična spojka , materijal izrade sivi lijev , prijenos momenta mora biti preko okruglih gumenih čepova na čeličnim zaticima ili preko npr. ''H'' gumenih čepova ili slično
Horizontalna izvedba EM-a
Zaštita od korozije, boja RAL 5010, nijansa plava
Ugrađeni otpornički termometri u ležajima PT-100
Stupanj iskorištenja – minimalno ŋ= 93 %
Priključna kutija EM-a : na gornjoj točci EM-a
EM mora biti pogodan za pokretanje putem frekventnog pretvarača , raspon frekvencijske regulacije minimalno od 40 do 50 Hz
Dimenzija i masa ;
Ukupna težina crpnog agregata s temeljnom pločom i svim sastavnim elementima , ne smije prelaziti 350 kg
Ukupna duljina crpnog agregata ne smije biti veča od 1750 mm
Brtvena površina tlačne prirubnice udaljena od horizontalne simetrale crpke = 150 mm
Brtvena površina usisne prirubnice udaljena od horizontalne simetrale crpke = 150 mm
Horizon. simetrala crpke i usisne prirubnice udaljena od površine postolja crpke = 120 mm
Razmak simetrala usisne i tlačne prirubnice = 645 mm
Dokumentacija :
Uz isporučenu crpku dostaviti tehničku dokumentaciju i upustva za rad i održavanje na hrvatskom jeziku , odnosno knjiga uputa za montažu , rad i održavanje mora biti na hrvatskom jeziku .
Uz tehničku dokumentaciju crpnog agregata priložiti tvornički Certifikat elektro-motora na hrvatskom jeziku .
Garancija na sve dijelove crpnog agregata i na njegov rad – min. godinu dana (odnosno sukladno ponuđenom u kriteriju za odabir) od dana isporuke u skladište ''ViO'' u Zagorskoj ulici .
Tehnička dokumentacija : 1x knjiga uputa za montažu , rad i održavanje na hrvatskom jeziku i 1x tvornički atest na hrvatskom jeziku
PROIZVOĐAČ I TIP PONUĐENOG PROIZVODA:
UKUPNO CIJENA BEZ PDV-a:
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (bez PDV-a) | Ukupno cijena (bez PDV-a)
3. | Horizontalni crpni agregat za PS GIZNIK kao CROATIA PUMPE VS 16-5/3 ili jednakovrijedno Kriterij jednakovrijednosti: | kom | 1
Nazivni napon : 400 V
Snaga : najviše 11 kW
Visina dizanja : 88 m
Protok : 5 l/s
Broj okretaja : max 2950 o/min.
Crpni agregat mora biti opremljen temeljnim okvirom , elastičnom spojkom , kaskadnim regulatorom , pripadajučim elektromotorom snage P= do 11 kW , broj okretaja n= do 2950 o/min , stupanj zaštite IP55 , 3x PTC sonde u namotima statora elektro-motora , I=do 20 A , U=400 V , f=50 Hz ,
Materijali izrade :
Kučišta crpke : sivi lijev
Kola rotora : bronca GBZ12 ili GBZ14 ili nehrđajući čelik
Vratilo : nehrđajući čelik Č.1731 ili Č.4570
Ležajni tuljci ( puškice ) vratila i crpke : bronca GBZ12 ili GBZ14 ili nehrađajući čelik
Rasporni prsten : bronca GBZ12 ili GBZ14 ili nehrađajući čelik
Brtva na vratilu : automatska mehanička osovinska brtva
Spojka crpke i EM-a : materijal izrade sivi lijev , elastična spojka s okruglim gumenim čepovima na čeličnim zaticima ili neki drugi tip elastične spojke ( s npr ''H'' gumenim čepovima ili slično )
Tehnički detalji crpke :
Radna kola (kola rotora) moraju za pumpno vratilo biti učvršćeni uložnim perom (klinom)
Ukupan broj radnih kola u crpki , ne smije biti veći od 3 ( tri ) komada na vratilu crpke .
Ležajna mjesta ; kotrljajući ležajevi u uljnoj kupci
Izlazna ( tlačna ) prirubnica: DN50 mm , PN25 , k=125 mm , n=4 provrta – položaj vertikalno gore
Ulazna ( usisna ) prirubnica: DN65 mm , PN10, k=145 mm , n=4 provrta -položaj horizontalno desno gledano od EM-a prema crpki
Na oba ležajna mjesta crpke ugrađeni stakleni uljokazi u zaštitnoj cjevčici
Optočni dio crpnog agregata ( dio koji dolazi u kontakt s vodom za distribuciju ) moraju biti oličeni bojom koja ima atest za upotrebu u prehrambenoj industriji
Tehnički detalji elektromotora :
Pogonski elektro-motori crpnih agregata ; kao Končar , tip serije P7Az 160 MA-2 ili jednakovrijedno
Snaga elektro-motora P= do 11 kW
Broj okretaja : n= najviše 2950 o/min
Napon : U= 400 V
Frekvencija : 50 Hz
Stupanj zaštite EM : IP 55
Jakost struje : I= do 20 A
Faktor snage: min. 0,88
Buka : niskošumni do 80 dB pri nazivnom opterećenju
Hlađenje : zračno, temperatura radne okoline je max. 40°C
Spojka crpke i EM-a : Elastična spojka , materijal izrade sivi lijev , prijenos momenta mora biti preko okruglih gumenih čepova na čeličnim zaticima ili preko npr. ''H'' gumenih čepova ili slično
Horizontalna izvedba EM-a
Zaštita od korozije, boja RAL 5010, nijansa plava
Ugrađeni otpornički termometri u ležajima PT-100
Stupanj iskorištenja – minimalno ŋ= 91,2 %
Priključna kutija EM-a : na gornjoj strani EM-a
EM mora biti pogodan za pokretanje putem frekventnog pretvarača , raspon frekvencijske regulacije minimalno od 40 do 50 Hz
Dimenzija i masa ;
Ukupna težina crpnog agregata s temeljnom pločom i svim sastavnim elementima , ne smije prelaziti 300 kg
Ukupna duljina crpnog agregata ne smije biti veća od 1410 mm
Brtvena površina tlačne prirubnice udaljena od horizontalne simetrale crpke = 200 mm
Brtvena površina usisne prirubnice udaljena od horizontalne simetrale crpke = 200 mm
Horizon. simetrala crpke i usisne prirubnice udaljena od površine postolja crpke = 150 mm
Razmak simetrala usisne i tlačne prirubnice = 190 mm
Dokumentacija :
Uz isporučenu crpku dostaviti tehničku dokumentaciju i upustva za rad i održavanje na hrvatskom jeziku , odnosno knjiga uputa za montažu , rad i održavanje mora biti na hrvatskom jeziku .
Uz tehničku dokumentaciju crpnog agregata priložiti tvornički Certifikat elektro-motora na hrvatskom jeziku .
Garancija na sve dijelove crpnog agregata i na njegov rad – min. godinu dana (odnosno sukladno ponuđenom u kriteriju za odabir) od dana isporuke u skladište ''ViO'' u Zagorskoj ulici .
Tehnička dokumentacija : 1x knjiga uputa za montažu , rad i održavanje na hrvatskom jeziku i 1x tvornički atest na hrvatskom jeziku
PROIZVOĐAČ I TIP PONUĐENOG PROIZVODA:
UKUPNO CIJENA BEZ PDV-a:
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (bez PDV-a) | Ukupno cijena (bez PDV-a)
4. | Potopni dubinski crpni agregat za Petruševec B6 kao Pleuger KN303-5a+MI16-120-4 ili jednakovrijedno Kriterij jednakovrijednosti: | kom | 1
Tehničke karakteristike
Protok : 240 l/s
Visina dizanja : 98 m
nazivna snaga: do 335 kW
nazivna struja: do 670 A
nazivni napon: 400 V
broj okretaja: do 1500 o/min. , raspon frekvencijske regulacije od 40 do 50 Hz
Elektromotor izvesti za rad putem frekventnog pretvarača . Raspon frekvencijske regulacije od 40 do 50 Hz.
Proizvođač mora dati tehničku izjavu da je elektromotor izveden za rad putem frekventnog pretvarača , raspon frekvencijske regulacije od 40 do 50 Hz
Ugrađen nepovratni ventil na ''topu'' pumpe s prirubnicom DN 300 , PN 16 , s 12 provrta
Vanjski plašt elektro-motora izrađen iz visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika 1.4571 (316Ti) , DUPLEX 1.4462 ili neki drugi nehrđajuči čelik odgovarajuče kvalitete . Vratilo crpke iz nehrđajućeg čelika 1.4057 . i Duplex 1.4462 ili neki drugi nehrđajuči čelik odgovarajuče kvalitete. Vrh vratila EM-a ili cijelo vratilo EM-a mora biti iz Duplex čelika 1.4462 , kao što mora i spojka biti iz Duplex čelika 1.4462. Tuljci na vratilu također iz nehrđajućeg čelika 1.4057 ili neki drugi nehrđajuči čelik odgovarajuče kvalitete . Svi vijci , matice i podloške izrađeni iz nehrđajućeg čelika odgovarajuče kvalitete.
Crpni agregat predviđen za vertikalni položaj rada
Radna kola crpke izrađena iz bronce ili nehrđajučeg čelika , lijevana iz jednog komada , strojno obrađena , te pojedinačno i u rotorsko -osovinskom slogu balansirana u standardu za crpke ovih gabarita . Radna kola učvršćena za vratilo crpke preko uložnog klina (kajlice ) , pozicija radnog kola u aksijalnom smjeru osigurana preko distantnih i ležajnih tuljaka na vratilu .
Statorska kučišta izrađena iz sivog lijeva ili nehrđajučeg čelika.
Vratilo i uložna pera , svi vijci i matice izrađeni iz nehrđajučeg čelika
Zamjenjivi ležajni tuljci na vratilu crpke , moraju biti izrađeni iz bronce ili nehrđajučeg čelika , te učvršćeni uložnim perom ( kajlicom ) za vratilo
Brtveni prstenovi rotora , u kučištu crpke , izrađeni od nikal-aluminij –bronce ili nehrđajučeg čelika
U svakom stupnju crpke moraju biti radijalni –vodeći ležajevi izrađeni od visokokvalitetne gume otporne na habanje , a koja se nalazi u košuljici od nehrđajučeg čelika ili bronce
Elektromotor mora imati u donjoj i u gornjoj ležajnoj točki , dvostruke radijalne ležajeve ( grafitne , gumene , glycodur ležajeve ili radijalne ležajeve nekog drugog materijala) koji odgovaraju zahtjevima u radu EM-a , odnosno , ukupno četiri radijalna ležaja u EM-u ( 2 kom. u gornjem + 2 kom. u donjem dijelu EM-a )
Elektromotor napunjen tekućinom Propilen-glikol za hlađenje i podmazivanje , predviđenom za uporabu u prehrambenoj industriji .
Elektromotor mora imati unutrašnji sistem cirkulacije optimalnog hlađenja , namoti statora moraju biti takove konstrukcije koja omogućuje da se mogu zamijeniti ako dođe do kvara istoga .
Uz crpni agregat , u ambalaži isporučiti i priručnu ručnu crpku za punjenje elektromotora propilen-glikolom , rezervni odzračni ventil i rezervni ventil za punjenje elektro-motora ,
Axialni ( tlačni ) ležaj elektro-motora . Materijali izrade i konstrukcijska izvedba moraju biti izvedeni na način koji optimalno odgovara aksijalnom opterečenju koje se stvara radom crpnog agregata u pogonskim uvjetima , te u skladu s načinom podmazivanja i hlađenja elektro-motora .
Elektromotor mora biti opremljen i membranom (mijehom – dijafragmom ) za izjednačenje tlaka u kućištu elektro-motora .
30 m energetskog kabela, 7 x 1 x 120 mm2 , svaka žila obavezno zasebno, ne dolaze u obzir kabeli sa spojenim pojedinačnim žilama u dva jedinstvena kabela ( 4x120mm2 +3x120 mm2 ) . Isključivo 7 zasebnih žila po 120 mm2 .
Elektromotor mora biti u izvedbi zaštite IP 68
Kompletna dužina energetskog kabela mora biti spojena direktno na namotaj motora , ne smije postojati točka kabelskog spoja izvan elektro-motora ( cijela dužina napojnih kabela mora biti u jednom komadu , spojena direktno na namotaj motora .
Garancija na sve dijelove crpnog agregata i na njegov rad – min. godinu dana (odnosno sukladno ponuđenom u kriteriju za odabir) od dana isporuke u skladište ''ViO'' u Zagorskoj ulici .
Ovlašteni servis za traženi crpni agregat mora biti u Republici Hrvatskoj
PROIZVOĐAČ I TIP PONUĐENOG PROIZVODA:
UKUPNO CIJENA BEZ PDV-a:
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (bez PDV-a) | Ukupno cijena (bez PDV-a)
5. | Potopni dubinski crpni agregat za Malu Mlaku B8/19/24/29 kao Pleuger QN103-4+MI10-710-2 ili jednakovrijedno Kriterij jednakovrijednosti: | kom | 1
Tehničke karakteristike
Protok : 100 l/s
Visina dizanja : 90 m
nazivna snaga: do 134 kW
nazivna struja: do 270 A
nazivni napon: 400 V
broj okretaja: do 2900 o/min.
Elektromotor izvesti za rad putem frekventnog pretvarača . Raspon frekvencijske regulacije minimalno od 40 do 50 Hz.
Proizvođač mora dati tehničku izjavu da je elektromotor izveden za rad putem frekventnog pretvarača , raspon frekvencijske regulacije minimalno od 40 do 50 Hz
Ugrađen nepovratni ventil na ''topu'' pumpe s prirubnicom DN 200 , PN 16 , k=295 mm, s 12 provrta
30 m energetskog kabela, 1 x 3 x 25 mm2 + 1 x 4 x 25 mm2
Crpni agregat predviđen za vertikalni i horizontalni položaj rada
Radna kola crpke izrađena iz bronce ili nehrđajućeg čelika , lijevana iz jednog komada , strojno obrađena , te pojedinačno i u rotorsko -osovinskom slogu balansirana u standardu za crpke ovih gabarita . Radna kola učvršćena za vratilo crpke preko uložnog klina (kajlice ) , pozicija radnog kola u aksijalnom smjeru osigurana preko distantnih i ležajnih tuljaka na vratilu .
Statorska kučišta izrađena iz sivog lijeva ili nehrđajućeg čelika.
Zamjenjivi ležajni tuljci na vratilu crpke , moraju biti izrađeni iz bronce ili nehrđajućeg čelika , te učvršćeni uložnim perom ( kajlicom ) za vratilo
Brtveni prstenovi rotora , u kučištu crpke , izrađeni od nikal-aluminij –bronce ili nehrđajućeg čelika
U svakom stupnju crpke moraju biti radijalni –vodeći ležajevi izrađeni od visokokvalitetne gume otporne na habanje , a koja se nalazi u košuljici od nehrđajućeg čelika ili bronce
Elektromotor mora imati u donjoj i u gornjoj ležajnoj točki , dvostruke radijalne ležajeve koji odgovaraju zahtjevima u radu EM-a , odnosno , ukupno četiri radijalna ležaja u EM-u ( 2 kom. u gornjem + 2 kom. u donjem dijelu EM-a )
Elektromotor napunjen tekućinom Propilen-glikol za hlađenje i podmazivanje , predviđenom za uporabu u prehrambenoj industriji .
Elektromotor mora imati unutrašnji sistem cirkulacije optimalnog hlađenja , namoti statora moraju biti takove konstrukcije koja omogućuje da se mogu zamijeniti ako dođe do kvara istoga .
Uz crpni agregat , u ambalaži isporučiti i priručnu ručnu crpku za punjenje elektromotora propilen-glikolom , rezervni odzračni ventil i rezervni ventil za punjenje elektro-motora ,
Axialni ( tlačni ) ležaj elektro-motora . Materijali izrade i konstrukcijska izvedba moraju biti izvedeni na način koji optimalno odgovara aksijalnom opterečenju koje se stvara radom crpnog agregata u pogonskim uvjetima , te u skladu s načinom podmazivanja i hlađenja elektro-motora .
Elektromotor mora biti opremljen i membranom (mijehom – dijafragmom ) za izjednačenje tlaka u kućištu elektro-motora .
Vanjski plašt elektro-motora izrađen iz visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika 1.4571 (316Ti) , DUPLEX 1.4462 ili još kvalitetniji nehrđajući čelik. Vratilo crpke iz nehrđajućeg čelika 1.4057 , Duplex 1.4462 ili još kvalitetniji nehrđajući čelik. Vrh vratila EM-a ili cijelo vratilo EM-a mora biti iz Duplex čelika 1.4462 , kao što mora i spojka biti iz Duplex čelika 1.4462. Tuljci na vratilu također iz nehrđajućeg čelika odgovarajuće kvalitete. Svi vijci , matice i podloške izrađeni iz nehrđajućeg čelika odgovarajuće kvalitete.
Elektromotor mora biti u izvedbi zaštite IP 68
Kompletna dužina energetskog kabela mora biti spojena direktno na namotaj motora , ne smije postojati točka kabelskog spoja izvan elektro-motora ( cijela dužina napojnih kabela mora biti u jednom komadu i istog presjeka, spojena direktno na namotaj elektro-motora .
Garancija na sve dijelove crpnog agregata i na njegov rad – min. godinu dana (odnosno sukladno ponuđenom u kriteriju za odabir) od dana isporuke u skladište ''ViO'' u Zagorskoj ulici .
Ovlašteni servis za traženi crpni agregat mora biti u Republici Hrvatskoj
PROIZVOĐAČ I TIP PONUĐENOG PROIZVODA:
UKUPNO CIJENA BEZ PDV-a:
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (bez PDV-a) | Ukupno cijena (bez PDV-a)
6. | Potopni dubinski crpni agregat za PS RIJEKA u Žumberku kao Pleuger NB65-18+M6-349-2 ili jednakovrijedno Kriterij jednakovrijednosti: | kom | 1
Tehničke karakteristike
Protok : 5 l/s
Visina dizanja : 154 m
nazivna snaga: do 14 kW
nazivna struja: do 29,5 A
nazivni napon: 400 V
broj okretaja: do 2900 o/min.
Elektromotor izvesti za rad putem frekventnog pretvarača . Raspon frekvencijske regulacije minimalno od 40 do 50 Hz.
Proizvođač mora dati tehničku izjavu da je elektromotor izveden za rad putem frekventnog pretvarača , raspon frekvencijske regulacije minimalno od 40 do 50 Hz
Ugrađen nepovratni ventil na ''topu'' pumpe s prirubnicom DN 80 , PN 16 , k=160 mm, s 8 provrta
30 m energetskog kabela, 1 x 4 x 4 mm2
Crpni agregat predviđen za vertikalni i horizontalni položaj rada
Radna kola crpke izrađena iz bronce , nehrđajućeg čelika ili nekog drugog odgovarajučeg materijala , izrađena iz jednog komada , obrađena u najvišoj klasi obrade , te pojedinačno i u rotorsko -osovinskom slogu balansirana u standardu za crpke ovih gabarita . Radna kola učvršćena za vratilo crpke preko uložnog klina (kajlice ) , pozicija radnog kola u aksijalnom smjeru osigurana preko distantnih i ležajnih tuljaka na vratilu .
Statorska kučišta izrađena iz sivog lijeva , bronce ili nehrđajućeg čelika.
Zamjenjivi ležajni tuljci na vratilu crpke , moraju biti izrađeni iz bronce, nehrđajućeg čelika ili nekog drugog odgovarajučeg materijala , te učvršćeni uložnim perom ( kajlicom ) za vratilo
Brtveni prstenovi rotora , u kučištu crpke , izrađeni od nikal-aluminij –bronce ili nehrđajućeg čelika
U svakom stupnju crpke moraju biti radijalni – vodeći ležajevi izrađeni od visokokvalitetne gume otporne na habanje , a koja se nalazi u košuljici od nehrđajućeg čelika ili bronce
Elektromotor mora imati u donjoj i u gornjoj ležajnoj točki , dvostruke radijalne ležajeve koji odgovaraju zahtjevima u radu EM-a , odnosno , ukupno četiri radijalna ležaja u EM-u ( 2 kom. u gornjem + 2 kom. u donjem dijelu EM-a )
Elektromotor napunjen tekućinom Propilen-glikol za hlađenje i podmazivanje , predviđenom za uporabu u prehrambenoj industriji .
Elektromotor mora imati unutrašnji sistem cirkulacije optimalnog hlađenja , namoti statora moraju biti takove konstrukcije koja omogućuje da se mogu zamijeniti ako dođe do kvara istoga .
Uz crpni agregat , u ambalaži isporučiti i priručnu ručnu crpku za punjenje elektromotora propilen-glikolom , rezervni odzračni ventil i rezervni ventil za punjenje elektro-motora ,
Axialni ( tlačni ) ležaj elektro-motora . Materijali izrade i konstrukcijska izvedba moraju biti izvedeni na način koji optimalno odgovara aksijalnom opterečenju koje se stvara radom crpnog agregata u pogonskim uvjetima , te u skladu s načinom podmazivanja i hlađenja elektro-motora .
Elektromotor mora biti opremljen i membranom (mijehom – dijafragmom ) za izjednačenje tlaka u kućištu elektro-motora .
Vanjski plašt elektro-motora izrađen iz visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika 1.4571 (316Ti) , DUPLEX 1.4462 ili još kvalitetniji nehrđajući čelik. Vratilo crpke iz nehrđajućeg čelika 1.4057 , Duplex 1.4462 ili još kvalitetniji nehrđajući čelik. Vrh vratila EM-a ili cijelo vratilo EM-a mora biti iz Duplex čelika 1.4462 , kao što mora i spojka biti iz Duplex čelika 1.4462. Tuljci na vratilu također iz nehrđajućeg čelika odgovarajuće kvalitete. Svi vijci , matice i podloške izrađeni iz nehrđajućeg čelika odgovarajuće kvalitete.
Elektromotor mora biti u izvedbi zaštite IP 68
Kompletna dužina energetskog kabela mora biti spojena direktno na namotaj motora , ne smije postojati točka kabelskog spoja izvan elektro-motora ( cijela dužina napojnih kabela mora biti u jednom komadu i istog presjeka, spojena direktno na namotaj elektro-motora .
Garancija na sve dijelove crpnog agregata i na njegov rad – min. godinu dana (odnosno sukladno ponuđenom u kriteriju za odabir) od dana isporuke u skladište ''ViO'' u Zagorskoj ulici .
Ovlašteni servis za traženi crpni agregat mora biti u Republici Hrvatskoj
PROIZVOĐAČ I TIP PONUĐENOG PROIZVODA:
UKUPNO CIJENA BEZ PDV-a:
REKAPITULACIJA TROŠKOVNIKA
| Stavka troškovnika br. 1. | Ukupno cijena bez PDV-a:
| Stavka troškovnika br. 2. | Ukupno cijena bez PDV-a:
| Stavka troškovnika br. 3. | Ukupno cijena bez PDV-a:
| Stavka troškovnika br. 4. | Ukupno cijena bez PDV-a:
| Stavka troškovnika br. 5. | Ukupno cijena bez PDV-a:
| Stavka troškovnika br. 6. | Ukupno cijena bez PDV-a:
Sve ukupno cijena 1.+2.+3.+4.+5.+6. bez PDV-a:
PDV:
Sve ukupno cijena 1.+2.+3.+4.+5.+6. s PDV-om: