## Sheet1
Predmet : ELEKTROMOTORI EV. BROJ 2026 - 827
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (bez PDV-a) | Ukupno cijena (bez PDV-a)
1. | Zamjenski elektromotor za potopnu dubinsku crpku PLEUGER KN303-5 / KN303-6a kao PLEUGER MI16-130-2 ili jednakovrijedno Kriterij jednakovrijednosti: | kom | 1
Tehničke karakteristike
nazivna snaga: do 355 kW
nazivna struja: do 700 A
nazivni napon: 400 V
broj okretaja: do 1500 o/min. , raspon frekvencijske regulacije od 40 do 50 Hz
Elektromotor izvesti za rad putem frekventnog pretvarača . Raspon frekvencijske regulacije od 40 do 50 Hz.
Proizvođač mora dati tehničku izjavu da je elektromotor izveden za rad putem frekventnog pretvarača , raspon frekvencijske regulacije od 40 do 50 Hz
Vanjski plašt elektro-motora izrađen iz visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika 1.4571 (316Ti) , DUPLEX 1.4462 ili neki drugi nehrđajuči čelik odgovarajuče kvalitete . Vrh vratila EM-a ili cijelo vratilo EM-a mora biti iz Duplex čelika 1.4462 , kao što mora i spojka biti iz Duplex čelika 1.4462. Tuljci na vratilu EM-a također iz nehrđajućeg čelika 1.4057 ili neki drugi nehrđajuči čelik odgovarajuče kvalitete . Svi vijci , matice i podloške izrađeni iz nehrđajućeg čelika odgovarajuče kvalitete.
Spojna prirubnica i vratilo naručenog elektromotora moraju omogućiti direktno spajanje na crpku Pleuger tip KN303-6A, tvor.broj (110106819) i/ili Pleuger tip KN303-5, tvor.broj (13166329 i 110104846 ), bez ikakvog strojne dorade ili preinačavanja postojeće prirubnice i spojke crpke , bez adaptera , konverzionih elemenata i sl. Traži se direktni spoj prirubnice novog EM-a na prirubnicu stare crpke , te direktni spoj vratila novog EM-a sa spojkom stare crpke.
Elektromotor predviđen za vertikalni položaj rada
Elektromotor mora imati u donjoj i u gornjoj ležajnoj točki , dvostruke radijalne ležajeve ( grafitne , gumene , glycodur ležajeve ili radijalne ležajeve nekog drugog materijala) koji odgovaraju zahtjevima u radu EM-a , odnosno , ukupno četiri radijalna ležaja u EM-u ( 2 kom. u gornjem + 2 kom. u donjem dijelu EM-a )
Elektromotor napunjen tekućinom Propilen-glikol za hlađenje i podmazivanje , predviđenom za uporabu u prehrambenoj industriji .
Elektromotor mora imati unutrašnji sistem cirkulacije optimalnog hlađenja , namoti statora moraju biti takove konstrukcije koja omogućuje da se mogu zamijeniti ako dođe do kvara istoga .
Uz isporučeni elektromotor , u ambalaži isporučiti i priručnu ručnu crpku za punjenje elektromotora propilen-glikolom , rezervni odzračni ventil i rezervni ventil za punjenje elektro-motora ,
Axialni ( tlačni ) ležaj elektro-motora . Materijali izrade i konstrukcijska izvedba moraju biti izvedeni na način koji optimalno odgovara aksijalnom opterečenju koje se stvara radom crpnog agregata u pogonskim uvjetima , te u skladu s načinom podmazivanja i hlađenja elektro-motora .
Elektromotor mora biti opremljen i membranom (mijehom – dijafragmom ) za izjednačenje tlaka u kućištu elektro-motora .
30 m energetskog kabela, 7x 120 mm2 , svaka žila obavezno zasebno, ne dolaze u obzir kabeli sa spojenim pojedinačnim žilama u dva jedinstvena kabela ( 4x120mm2 +3x120 mm2 ) . Isključivo 7 zasebnih žila po 120 mm2.
Elektromotor mora biti u izvedbi zaštite IP 68
Kompletna dužina energetskog kabela mora biti spojena direktno na namotaj motora , ne smije postojati točka kabelskog spoja izvan elektro-motora ( cijela dužina napojnih kabela mora biti u jednom komadu , spojena direktno na namotaj motora .
Elektromotor mora imati atest za pitku vodu sukladno Pravilniku o parametrima zdravstvene ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u dodir s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju (NN 64/2023)
Garancija na sve dijelove elektromotora i na njegov rad – min. godinu dana (odnosno sukladno ponuđenom u kriteriju za odabir) od dana isporuke u skladište ''ViO'' u Zagorskoj ulici .
Ovlašteni servis za traženi elektromotor mora biti u Republici Hrvatskoj
PROIZVOĐAČ I TIP PONUĐENOG PROIZVODA:
UKUPNO CIJENA BEZ PDV-a:
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (bez PDV-a) | Ukupno cijena (bez PDV-a)
2. | Zamjenski elektromotor za potopnu dubinsku crpku PLEUGER PN83-3a kao PLEUGER M6-460-2 ili jednakovrijedno Kriterij jednakovrijednosti: | kom | 1
Tehničke karakteristike
nazivna snaga: do 22 kW
nazivna struja: do 46,5 A
nazivni napon: 400 V
broj okretaja: do 2840 o/min. , raspon frekvencijske regulacije od 40 do 50 Hz
Elektromotor izvesti za rad putem frekventnog pretvarača . Raspon frekvencijske regulacije od 40 do 50 Hz.
Proizvođač mora dati tehničku izjavu da je elektromotor izveden za rad putem frekventnog pretvarača , raspon frekvencijske regulacije od 40 do 50 Hz
Vanjski plašt elektro-motora izrađen iz visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika 1.4571 (316Ti) , DUPLEX 1.4462 ili neki drugi nehrđajuči čelik odgovarajuče kvalitete . Vrh vratila EM-a ili cijelo vratilo EM-a mora biti iz Duplex čelika 1.4462 , kao što mora i spojka biti iz Duplex čelika 1.4462. Tuljci na vratilu EM-a također iz nehrđajućeg čelika 1.4057 ili neki drugi nehrđajuči čelik odgovarajuče kvalitete . Svi vijci , matice i podloške izrađeni iz nehrđajućeg čelika odgovarajuče kvalitete.
Spojna prirubnica i vratilo naručenog elektromotora moraju omogućiti direktno spajanje na crpku Pleuger tip PN83-3A tvor.broj ( 110106819 i 110104846 ), bez ikakvog strojne dorade ili preinačavanja postojeće prirubnice i spojke crpke , bez adaptera , konverzionih elemenata i sl. Traži se direktni spoj prirubnice novog EM-a na prirubnicu stare crpke , te direktni spoj vratila novog EM-a sa spojkom stare crpke.
Elektromotor predviđen za vertikalni položaj rada
Elektromotor mora imati u donjoj i u gornjoj ležajnoj točki , dvostruke radijalne ležajeve ( grafitne , gumene , glycodur ležajeve ili radijalne ležajeve nekog drugog materijala) koji odgovaraju zahtjevima u radu EM-a , odnosno , ukupno četiri radijalna ležaja u EM-u ( 2 kom. u gornjem + 2 kom. u donjem dijelu EM-a )
Elektromotor napunjen tekućinom Propilen-glikol za hlađenje i podmazivanje , predviđenom za uporabu u prehrambenoj industriji .
Elektromotor mora imati unutrašnji sistem cirkulacije optimalnog hlađenja , namoti statora moraju biti takove konstrukcije koja omogućuje da se mogu zamijeniti ako dođe do kvara istoga .
Uz isporučeni elektromotor , u ambalaži isporučiti i priručnu ručnu crpku za punjenje elektromotora propilen-glikolom , rezervni odzračni ventil i rezervni ventil za punjenje elektro-motora ,
Axialni ( tlačni ) ležaj elektro-motora . Materijali izrade i konstrukcijska izvedba moraju biti izvedeni na način koji optimalno odgovara aksijalnom opterečenju koje se stvara radom crpnog agregata u pogonskim uvjetima , te u skladu s načinom podmazivanja i hlađenja elektro-motora .
Elektromotor mora biti opremljen i membranom (mijehom – dijafragmom ) za izjednačenje tlaka u kućištu elektro-motora .
30 m energetskog kabela 1x3 x 2,5 mm2 1x4x 2,5 mm,
Elektromotor mora biti u izvedbi zaštite IP 68
Kompletna dužina energetskog kabela mora biti spojena direktno na namotaj motora , ne smije postojati točka kabelskog spoja izvan elektro-motora ( cijela dužina napojnih kabela mora biti u jednom komadu , spojena direktno na namotaj motora .
Elektromotor mora imati atest za pitku vodu sukladno Pravilniku o parametrima zdravstvene ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u dodir s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju (NN 64/2023)
Garancija na sve dijelove elektromotora i na njegov rad – min. godinu dana (odnosno sukladno ponuđenom u kriteriju za odabir) od dana isporuke u skladište ''ViO'' u Zagorskoj ulici .
Ovlašteni servis za traženi elektromotor mora biti u Republici Hrvatskoj
PROIZVOĐAČ I TIP PONUĐENOG PROIZVODA:
UKUPNO CIJENA BEZ PDV-a:
REKAPITULACIJA TROŠKOVNIKA
| Stavka troškovnika br. 1 | Ukupno cijena bez PDV-a:
| Stavka troškovnika br. 2 | Ukupno cijena bez PDV-a:
Sve ukupno cijena 1.+2. bez PDV-a:
PDV:
Sve ukupno cijena 1.+2. sa PDV-om: